
重庆市   南川区

河图镇中图村蔬菜大棚及配套设施项目初步设计

专家审查意见
2025年11月26日，南川区水利局组织召开了《重庆市南川区河图镇中图村蔬菜大棚及配套设施项目初步设计报告》专家评审会。南川区水利局、项目业主、设计单位代表和特邀专家参会。会议成立了以唐凌旭同志为组长的专家组。专家组会前详细审阅了有关资料并踏勘了现场，会上认真讨论、审议，提出了修改意见。2025月12月24日，项目业主再次提交了修改后的《重庆市南川区河图镇中图村蔬菜大棚及配套设施项目初步设计报告》（以下简称《报告》），经专家组复核，评审意见如下：

一、项目基本情况

重庆市南川区河图镇中图村蔬菜大棚及配套设施项目位于南川区北部河图镇中图村。通过大中型水库移民后期扶持项目资金补助，在南川区河图镇中图村1200亩流转土地范围内新建蔬菜大棚与配套设施、添置农业生产机械设备，改善南川区河图镇大中型水库移民157人就业环境，扩大移民就业范围，稳定移民收入。

工程以钢架大棚建设为主，共计新建钢架大棚17座，面积48736㎡（约合73.1亩）。计划工期为 5 个月。工程总投资477.85万元。其中工程费用398.70万元（含设备费33.36万元），工程建设其他费用56.39万元，预备费22.76万元。
项目于2025年10月30日获得重庆市南川区发展和改革委员会《关于重庆市南川区河图镇中图村蔬菜大棚及配套设施项目可行性研究报告的批复》（南川发改委发[2025]645号），项目代码2510-500119-04-01-179769，项目法人为重庆市南川区河图镇人民政府。

二、水文

（一）参证站选择

同意设计参证站选择。

本阶段选择鸣玉水文站作为分期设计洪水计算参证站，设计洪水计算选用南川气象站作为参证站。

（二）设计洪水

基本同意设计洪水计算方法和成果。

项目区设计洪水以赖家河沟与龙川江汇合口为水文计算控制断面，采用邻近大溪河干流的南川气象站暴雨资料和《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》查值暴雨参数，用推理公式法计算设计洪水。

基本同意分期设计洪水计算方法和成果。

项目分期设计洪水选用鸣玉水文站作为参证站，将鸣玉水文站全年时段划分为11月～3月、11月～4月、10月～3月、10月～4月、12月～3月5个分期时段，将该站分期洪水成果按面积比的2/3次方计算至设计断面处。

（三）洪水影响分析

基本同意报告提出的洪水影响分析结论，项目主要在工程河段左右两岸新建钢结构大棚共计17座，其中1#棚的建面高程693.00m为最低高程，项目受下游龙川江干流同频率洪水的顶托影响，大棚的防洪标准仅能满足4年一遇，部分大棚区域在主汛期有受淹的风险。建议项目业主应在运行期合理安排生产并做好防汛预案，确保运行安全。

二、工程地质

1.同意工程区域稳定性评价

本区构造形迹成生于燕山运动期，自喜山运动以来，本区表现为大面积间歇性缓慢抬升，抬升幅度中等，差异运动弱。构造形式以褶皱为主，断裂构造仅伴生于背斜核部。按地震部门划分，工程区属华莹山——綦江地震带，构造背景同华莹山基底断裂带中段与长寿——遵义基底断裂带的复合部位相关。本区属弱震地质环境，地震活动水平较低。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015），划定工程区50年超越概率10%地震动峰值加速度为0.05g，地震反应谱特征周期为0.35s，对应的地震基本烈度为Ⅵ度。

2.基本同意项目区地质条件评价及建议

拟建大棚建筑区地形上处于平坝地带，原属农作物耕植区，地势平坦开阔，附近无建筑物遮挡；下伏基岩为侏罗系上统蓬莱镇组中风化泥岩，泥质结构，块状构造，主要由粘土矿物质组成，岩石完整连续。其上覆盖层第四系灰褐色砂质粘土，主要由粘土、细砂、粉质粘土组成，含腐烂的根系有机物，呈硬塑至可塑状，土质较均一，强度中等；构造上位于石溪向斜轴部，单斜构造，岩层倾角较缓，约∠80，无断层和褶被，地质构造简单稳定。根据现场实际调查，现场排泄条件好，场内地下水位低，对基础造成侵蚀或影响稳定性的问题小；硬塑至可塑状砂质粘土层具有较强承载能力和稳定性，能满足承受大棚的重量并提供足够支撑力。建议大棚建筑基础置于硬塑至可塑状砂质粘土层或泥岩上，均满足设计承载力的要求。

大棚建筑区地层岩性总体较好，满足承载能力要求，并且地下水位较低，建议采用柱基或其他形式进行基础设计，均能满足大棚的安全和稳定。根据现场实地调查，大棚建筑区附近有10KV观合线通过，对施工现场有一定的影响。建议施工时保持安全距离，加强实时监管和安全措施保护工作，始终注意确保大棚建筑区的安全。

3.基本同意天然建筑材料评价

三、工程任务及规模

（一）工程建设任务

本项目任务是在南川区河图镇中图村1200亩流转土地范围内新建蔬菜大棚与配套设施、添置农业生产机械设备，提升项目区产业化经营范围及管理水平，提高当地产品的市场竞争力，促进南川区河图镇大中型水库移民安置区农业产业创新发展。改善南川区河图镇大中型水库移民157人就业环境，扩大移民就业范围，稳定移民收入。工程任务定位恰当。
（二）工程规模及主要建设内容
基本同意拟定的工程规模和主要建设内容。
工程以钢架大棚建设为主，共计新建钢架大棚17座，面积48736㎡（约合73.1亩）。依据NY/T2970-2016《连栋温室建设标准》工程规模大小划分之规定，工程规模为中型工程。
灌溉部分依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017），工程灌溉面积<5（万亩），供水重要性一般，工程等别Ⅴ等，工程规模小（2型），主要建筑物5级，次要建筑物5级。

工程主要建设内容如下：
1、新建蔬菜大棚17座，面积48736㎡（约合73.1亩）；配套DN75～20PE 田间节水灌溉管道1280m、田间排水沟3780m、田间道路200m及滴灌设施。

2、新建一体化泵房1座（含成套设备）；

3、新建冷库1栋（180m³，含成套设备)；

4、土地改良培肥面积8亩；

5、购置农业机械设备共5台等。

四、工程布置及主要建筑物设计

（一）工程总布置

基本同意工程总体布置。

蔬菜大棚种植区：共排布 17 个蔬菜大棚（编号 1#-17#，面积范围 1152-6528㎡），总种植面积 48736㎡。大棚棚内 ±0.000 介于693.300m~694.200m之间，确保大棚间距满足通风、采光及田间作业需求，一般间距控制在 3-5 米。
配套冻库区：新建冻库一处，内置成品冻库设备，选址靠近种植区边缘，便于蔬菜采摘后快速入库存储，减少运输损耗。
灌溉系统区：水源地为九龙湖，从九龙湖已成DN160输水管道接入。通过一体化泵站加压后分区进行灌溉。
排水系统区：大棚周边及道路两侧均需设置排水沟，排水沟坡度 0.5%，起点与终点结合现场实际接入就近沟渠。
道路通行区：充分利用现状道路，同时在种植区、冻库区、灌溉设备区之间规划必要的连接道路，道路宽度满足农机作业与运输车辆通行需求。

（二）主要构（建）筑物设计

1、钢结构连栋温室大棚

工程选择钢结构连栋温室大棚，钢结构安全等级为三级，结构重要性系数1.0，设计使用年限为15年。

大棚新建大棚17座，总面积48736㎡，平均面积2878㎡/座，呈不规则布置；大棚肩高2.5m、顶高4.5m，单跨跨度8m。大棚规格肩高2.5m、顶高4.5m、开间8m。外覆盖12丝PO膜+防虫网、侧卷膜通风系统、顶部卷膜通风。柱下独立圆形基础（主立柱+辅立柱通用），直径0.4m，深度 0.7m；混凝土强度C30。

主立柱采用Q235B□60×60×2.0热镀锌冷弯矩形空心型钢，四周辅立柱采用Q235B□32×32×2.0热镀锌冷弯矩形空心型钢，拱杆采用热镀锌冷弯空心钢管Φ25×1.8（Q235B），水平横杆（下弦杆）采用热镀锌冷弯空心钢管 Φ32×2.0（Q235B），M 杆（斜撑）采用热镀锌冷弯空心钢管 Φ25×1.5（Q235B），纵向拉杆采用热镀锌冷弯空心钢管 Φ25×1.5（Q235B）。

基本同意温室大棚布置和设计，建议下阶段进一步优化布置。
2、田间灌溉
滴灌面积48736㎡（约合73.1亩）。系统总体构成：“水源→已成输水管道→一体化泵站→过滤系统→输水管网（主管→支管）→毛管→滴头→蔬菜根系区”。水源地为邻近的九龙湖水库；设计灌溉保证率：≥95%；灌溉水利用系数：≥0.92；灌水周期：14d；一次灌水延续时间： 70min（预留余量）；毛管与滴头选用内镶贴片式滴灌带，管径16mm，工作压力 0.1-0.2MPa；内镶贴片式压力补偿滴头。

输水管道采用PE100型塑料管材，采用树枝状布置，分别向大棚农作物供水。

泵站设计流量20m³/h，为一体化结构，采用集成式箱体设计，箱体内包含泵组区、过滤区、阀门控制区、电控区，结构紧凑。箱体材质采用 Q235 碳钢焊接箱体，内外防腐处理（环氧煤沥青涂层），防护等级 IP54，防雨水、防尘。主泵选用卧式离心泵，参考型号 KQW40-160，流量 20m³/h，扬程 40m，功率 5.5kW，效率≥75%。过滤系统分两级，第一级采用砂石过滤器，80目，1套，处理流量≥20m³/h；第二级采用叠片过滤器，150目，1套，处理流量≥20m³/h；泵站基础地面标高693.900m，采用钢筋混凝土条形基础，尺寸 4m×3m×0.5m（长×宽×高），混凝土强度等级 C30。

大棚外侧四周设计排水沟，共计3779.6m，就近排入河道或已成田间水沟。田间排水沟深度40cm，底宽40cm，i=0.005，靠大棚侧侧墙采用M7.5浆砌12实心红砖。

田间道路总长200m，路面宽度2m。路基压实，垫层采用C15混凝土浇筑，厚度5cm；路面采用C25混凝土浇筑，厚度10cm。

基本同意温室田间灌溉系统的布置和设计，建议下阶段进一步优化给水管道和灌溉管道布置，所有机电设备应布置于防洪水位以上。
3、土壤改良与培肥

土壤改良与培肥区域为页岩气开采后弃土场，场地长约109m，跨度约54m，面积8亩。主要流程：土壤深度检测（含页岩气弃土指标）→地块预处理→物理改良→化学-生物培肥→长期肥力构建。主要分为三个周期，分别为物理改良（1-4 周）、化学 - 生物培肥（5-12 周）和长期肥力构建（13-24 周），其主要措施分别为
秸秆还田+页岩碎屑保水优化、强化有机肥+降残菌剂和耐盐绿肥+碳基材料。

基本同意土壤改良与培肥方案设计，建议下阶段进一步优化和细化方案，提出更具体措施。

4、农业机械设备购置

项目推荐高效全能型方案。共计购置电动割草机、自走式履带旋耕机、履带式拖拉机、配套起垄机和四轮爬山虎各1台。通过适配山地丘陵地形的专业农机设备，将中图村1200亩流转土地的耕作周期缩短50%以上。

基本同意农业机构设备购置方案，建议下阶段进一步优化和细化设备参数，购买时应按规定开展认质核价工作。

5、农产品冷库

河图镇中图村流转土地达 1200 亩中现种植油麦菜500余亩，需通过：‌预处理（焯水30秒后过冷水，挤干水分）→‌分装→‌保存（-18℃冷冻，1-2个月）→‌食用等环节。为此，工程配套新建180m³冷库1栋，并配套相应制冷（机器)设备。

冷库规格为：库容180m³，尺寸10m（长）×6m（宽）×3m（高），5面库板；库温- 25℃，制冷剂 R507，采用15P 压缩机（YSF125E1G）， 冷风机，电化霜；库体材料立板和顶板采用15cm聚氨酯（0.3mm彩钢），地板采用5cm挤塑板，平移门1.8m×2.24m（10cm B1 级门板）。

冷库内主要设备为：压缩机组采用15P低温箱式顶出风机组。制冷量约38kW（-25℃工况），功率11kW，电压380V，采用R507制冷剂，顶出风（风量 8000m³/h）;冷风机采用低温型，换热面积98㎡，风量12000m³/h，功率 0.75kW，适配 15P 机组，带电化霜装置（加热管功率 6kW）;电控箱采用15P专用电控箱，箱内含温度控制器（设定- 25℃±2℃）、电化霜控制器（化霜时长15-30min可调）、过载保护、故障报警;制冷剂管道采用Φ28/Φ16mm紫铜管（R507专用）;管道壁厚 1.5mm（低温下抗裂），保温层 25mm 厚难燃聚氨酯管壳（外缠铝箔）。
冷库地面标高693.900m，垫层采用C20 混凝土，尺寸 10.m×6.5m×0.02m。

基本同意冷库布置和设计方案，建议下阶段进一步优化和细化冷库设备参数，购买时应按规定开展认质核价工作。

五、机电及金属结构

（一）电气设计方案。

电源采用在10kV观合线T接，通过10m输电线引入变压器高压侧。主变压器选用节能型油浸式变压器，参考型号：S11-M-50/10，采用杆上安装。变压器高压侧线缆（10kV）采用JKLYJ-10kV-1×50mm²（架空绝缘导线），敷设方式采用架空敷设。变压器低压侧线缆（380V/220V）：

内部供电线路共有两趟，一是主变至冷库和大棚综合配电箱，距离120m，采用YJV-0.6/1kV-4×16+1×10mm²（交联聚乙烯绝缘电力电缆）；采用直埋敷设，埋深≥0.7m，穿越道路或易受机械损伤区域时，加装Φ50mmPE保护管。二是主变至一体化泵站配电箱，距离30m，采用YJV-0.6/1kV-4×10+1×6mm²（交联聚乙烯绝缘电力电缆）；敷设方式采用直埋敷设，埋深≥0.7m，靠近泵站区域采用穿管保护。

基本同意电气设计方案，建议下阶段进一步确定10KV线路的搭接点，优化和细化配电设计，主要电气设备购买时应按规定开展认质核价工作。

（二）金属结构

连栋大棚钢结构系统采用热镀锌冷弯薄壁钢结构体系+防腐。

输水管网主支管选型采用 PE100 级给水管，金属连接件（法兰、弯头）选用碳钢材质（Q235B），压力等级≥1.0MPa。
泵体采用铸铁（HT200），叶轮采用不锈钢（304），轴套采用锡青铜，防止水体腐蚀。电机底座采用碳钢焊接框架，除锈后涂刷防锈漆+面漆，接地螺栓规格≥M12。管路系统采用无缝钢管，Q235B材质，DN200钢管壁厚≥6mm，DN125钢管壁厚≥5mm。管道支撑采用角钢支架（∠50×5），间距≤3m，与管道接触处加橡胶垫，防止电化学腐蚀。

接地与防雷：泵站金属框架、设备外壳等电位连接，采用 Φ10mm² 铜带，接地电阻≤4Ω，符合 SL 5001-2014。

基本同意金属结构设计。

六、消防设计

基本同意工程施工消防设计方案。

七、施工组织设计

（一）基本同意工程施工组织设计方案。

（二）基本同意工程施工总体布置方案及施工方法。

（三）基本同意工程施工总进度计划，总工期为5个月。

八、环境保护与水土保持设计

（一）基本同意环境影响评价及环境保护措施。

（二）基本同意水土流失预测分析及水土流失防治措施。

九、动安全与工业卫生

基本同意工程劳动安全与工业卫生的各类保护措施、设施、管理机构和管理措施。

十、节能设计

基本同意工程能耗分析与节能设计。
十一、工程管理设计
基本同意工程管理机构、工程管理范围和运行管理等设计内容。

十二、投资概算

基本同意以重庆市住房和城乡建设委员会关于发布2021年《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》、《重庆市城市轨道交通工程设计概算编制办法》的通知（渝建管[2021]80号），《重庆市房屋建筑与装饰工程概算定额》（CQGSDE-JZ-2021）、《重庆市市政工程概算定额》（CQGSDE-SZ-2021）、《重庆市通用安装工程概算定额》（CQGSDE-AZ-2021）及其配套定额，重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布《 重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管 [2024]38号），《重庆工程造价信息（2025年第8期）》为概算编制依据。

经审核工程总投资477.85万元：其中工程费用398.70万元（含设备费33.36万元），工程建设其他费用56.39万元，预备费22.76万元（详见概算审核表）。概算投资以政府职能部门审批投资为准。

十三、经济评价

基本同意国民经济评价采用的方法和结论。 

[image: image1.png]L | e | 3 [ ewlen

\_iwm | wE |
g I |
B3 uwes | gl | Wk | obglgame | wow
FH, ol W #5 | AT |
% 2% | EE3 /W B W
= FEFEHTHAYT g

SRR A7 I D 35N WA Bl e B X B




专家组组长：

2025年12月29日

重庆市南川区河图镇中图村蔬菜大棚及配套设施项目概算审核表

单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建筑工程费
	安装工程费
	设备购置费
	其他费用
	合计

	一
	工程费用
	324.30 
	41.05 
	33.36 
	 
	398.71 

	1.1
	蔬菜大棚
	265.80 
	
	
	
	265.80 

	1.2
	输水管网及滴灌系统
	
	21.46 
	
	
	21.46 

	1.3
	一体化泵站
	19.63 
	
	
	
	19.63 

	1.4
	田间排水沟及道路
	20.44 
	
	
	
	20.44 

	1.5
	土地培肥
	1.63 
	
	
	
	1.63 

	1.6
	冷库
	16.80 
	
	
	
	16.80 

	1.7
	电气工程
	
	19.59 
	
	
	19.59 

	1.8
	设备购置费
	
	
	33.36 
	
	33.36 

	二
	建设工程其他费
	
	
	
	56.39 
	56.39 

	2.1
	项目建设管理费
	
	
	
	7.31 
	7.31 

	2.2
	建设工程监理费
	
	
	
	12.05 
	12.05 

	2.3
	招标代理服务费
	
	
	
	2.19 
	2.19 

	2.4
	招标交易服务费
	
	
	
	0.62 
	0.62 

	2.5
	工程设计费
	
	
	
	13.94 
	13.94 

	2.6
	工程造价咨询费
	
	
	
	3.80 
	3.80 

	2.7
	工程保险费
	
	
	
	1.83 
	1.83 

	2.8
	水土保持补偿费
	
	
	
	5.65 
	5.65 

	2.9
	环境保护费
	
	
	
	9.00 
	9.00 

	三
	预备费用
	
	
	
	22.75 
	22.75 

	四
	专项费用
	
	
	
	
	

	五
	概算总金额（一+二+三+四）
	
	
	
	
	477.85 

	
	
	
	
	
	
	


[image: image2.jpg]





