南川区大观水厂至白沙段管网延伸工程初步设计报告
专家审查意见
受南川区水利事务中心委托，重庆中泰工程咨询有限公司（以下简称设计单位）编制完成了《南川区大观水厂至白沙段管网延伸工程初步设计报告》（以下简称《初步设计报告》）。2026年6月5日，区水利局组织召开了《初步设计报告》专家评审会，区水利局相关科室、项目业主、设计单位代表和特邀专家参加了会议。会议成立了以唐凌旭同志为组长的专家组。专家们会前详细审阅了有关资料，会上进行了充分讨论，提出了《初步设计报告》修改意见。会后，设计单位根据修改意见对《初步设计报告》进行了修改和完善，并提交了《初步设计报告》（报批稿）。经专家组复核，形成专家评审意见如下：
一、项目基本情况
南川区大观水厂至白沙段管网延伸工程建设地点涉及白沙镇井泉村、分水村、红庙村、大竹村、顺竹村、千里村以及大观镇云雾村1、2社。本项目以土溪水厂—大观水厂—兴隆水厂构成的联网供水系统为水源，通过延伸既有供水管网，解决上述区域2个乡镇共计7个行政村共计8758人的用水需求，其中包含大中型水库移民906人。
二、工程建设的必要性
改革开放特别是党的十八大以来，重庆市农村饮水安全工作在克难中奋进、于砥砺中前行，取得显著成效。全市农村饮水安全工程规模持续扩大、覆盖范围不断拓展、保障能力稳步增强，总体实现了从“喝水难”到“有水喝”再到“喝好水”的历史性转变。农村饮水安全事业的持续快速发展，有力改善了全市农村居民饮用水条件，切实提升了群众获得感与生活质量，为全面推进乡村振兴、推动高质量发展注入了持久动力。并根据《南川区城乡供水一体化建设规划》，按照“综合供水资源、优化组织结构、整合城乡供区、消除城乡差距、统一运营管理”的发展理念，构建“同区域、同水源、同水质、同价格、同服务”的城乡供水保障体系，推行区域“大供区、大水厂、大管网”的集中式规模化供水工程建设，优化整合城乡供水，实现集水源、供水的规划计划。本项目以土溪水厂—大观水厂—兴隆水厂构成的联网供水系统为水源，通过延伸既有供水管网，覆盖白沙镇以及大观镇等2个乡镇共计7个行政村（社），实现区域规模化供水全覆盖，有效解决项目区内农村居民及移民用水安全问题，改善群众生活质量，助力南川区农村供水高质量发展。
本项目可系统解决白沙镇以及大观镇等2个乡镇共计7个行政村（社）的农村居民饮水安全问题，实现水资源集约利用和规模化供水全覆盖，切实提升村镇居民用水安全与生活质量，有力促进区域经济社会发展，是推进乡村振兴的重要基础支撑。本项目的建设具有重要的现实意义和紧迫性。
因此，该项目的建设是十分有必要的。
三、工程任务及规模
（一）工程任务
本项目主要任务是改善提升白沙镇井泉村、分水村、红庙村、大竹村、顺竹村、千里村以及大观镇云雾村1、2社等2个乡镇共计7个行政村（社）区域内农村居民用水安全问题，完善项目区农村供水基础设施，改善区域内移民群众生活质量，助力南川区农村供水高质量发展。项目实施后可以保障白沙镇以及大观镇等2个乡镇共计7个行政村（社）的饮水质量，受益人口8758人，其中移民人口906人。
（二）工程等级
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》4.7.2承担建制镇主要供水任务的供水工程永久性建筑物级别不宜低于4级。确定本工程主要建筑物为4级，次要建筑物为5级。
（三）主要建设内容
基本同意主要建设内容为：
工程主要建设内容为给水管网及其配套提水设备安装；基本同意主要建设内容。新建配水管网162268m，其中DN219*7涂塑钢管10080m、D210*5涂塑钢管949m、D159*4.5涂塑钢管3335m、D133*4涂塑钢管3948m、D108*4.5涂塑钢管1229m、D108*4涂塑钢管1099m、D89*4.5涂塑钢管3577m、D88*4涂塑钢管1869m、D76*4.5涂塑钢管2565m、D57*3.5涂塑钢管4696m、D48*3.5涂塑钢管1978m、D38*3涂塑钢管2394m、DN75PE管1.6Mpa1103m、DN63管1.6Mpa486m、DN50管1.6Mpa4069m、DN40管1.6Mpa3717m、DN32管1.6Mpa8022m、DN25管1.6Mpa13192m、DN20管1.6Mpa34560m、DN20PPR管1.6Mpa59400m；修建一体化集成泵站2座（其中流量1m³/h，扬程55m1座，流量3m³/h，扬程65m1座），运行方式均为一用一备；高位水箱7个（容积分别为18m3、90m3、245m3、8m3、10m3、4m3、24m3）；减压水箱3个；二氧化氯投加器设备 4 套及其他附属设施。
四、工程布置
基本同意工程总体布置：
本项目以土溪水厂—大观水厂—兴隆水厂构成的联网供水系统为水源，在龙台寺处已建的土溪水厂DN400主管上引出1条DN200配水干管，管线走向向西北穿陈家湾公路涵洞后翻越杭家湾垭口，后沿公路向南埋设穿越黎香湖新村居民点至袁家湾，转弯向西北铺设，经春颠湾、朝门、一百步，到达马颈子处设置减压池，经减压后继续沿公路至千里村生基湾、钟家桥、柏树林湾，最终至茨竹垭口高位水池。供区各村内配水管网并通过设置生基湾水箱、茨竹垭口水箱作为调节池，铺设配水管网至各院落供水，在地势较高的区域增设管道加压提水至高位水池或用户。解决白沙镇、大观镇等2个乡镇共计7个行政村（社）的移民及居民的饮水安全等问题。
五、施工组织设计
（一）基本同意工程施工方案。
（二）基本同意工程施工总体布置方案及施工方法。
（三）基本同意工程施工总进度计划，总工期为10个月。
六、水土保持及环境保护
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80]（一）基本同意水土流失减免措施及水土保持分区防治措施。
（二）基本同意环境影响分析及环境影响设计。
七、工程管理
基本同意工程建设以及运行管理机构、管理范围和保护范围等设计内容。
八、社会效益
本项目属于社会公益性较强的基础建设项目，项目的实施建设，有利于提升村民幸福感、安全感。实施农村供水保障工程是实现公共服务均等化的重要途径，是保证社会公平、安定、促进经济社会发展的基本条件，促进农村社会文明和谐，是构建社会主义和谐社会的德政工程、民心工程，是建设社会主义新农村的一项基础工程，极大提高群众的生活质量和幸福感。本工程社会效益较为显著，保障白沙镇以及大观镇等2个乡镇共计7个行政村（社）的饮水安全，受益人口8758人，其中移民人口906人；主要通过延伸农村供水管网，解决项目区内的安全饮水问题。
九、投资概算
（一）基本同意以《重庆市水利工程设计概(估)算编制规定》(2021年版)、《重庆市水利建筑工程概算定额》(2021年版)(上、下册)为概算编制依据。工程概算报送总投资1817.92万元，其中：建筑工程1224.82万元，机电设备及安装工程68.40万元，临时工程费（含安全生产费）79.48万元，独立费249.56万元，基本预备费81.11万元，征地补偿费64.55万元，环境保护投资25.0万元，水土保持投资25.0万元。进一步核实材料价格的来源，工程概算以职能部门的审批结果为准。
（二）基本同意资金筹措方案为：申请上级补助资金和大中型水库移民后期扶持资金。大中型水库移民后期扶持补助资金不得用于建设征地与移民安置补偿费用。
十、建议
进一步核实各供区用水人口，进一步核实现有管道的再利用情况，优化供水管径和管网布置。
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