
A类

重庆市南川区经济和信息化委员会

南川经信委函〔2026〕53号

重庆市南川区经济和信息化委员会

关于区十八届人大八次会议第20260201号

建议的答复函

谭强代表：

您提出的《关于解决南城街道农村屋顶光伏建设项目变压器容量不足的建议》（第20260201号）收悉。经与区发展改革委、国网南川供电公司共同研究办理。现将办理情况答复如下。

一、基本情况 

本建议反映的问题目前主要涉及南城街道松林社区。据悉，该社区拟实施非自然人户用分布式光伏项目共21户，申请并网总容量668千瓦，采用全额上网模式。目前该片区由10kV松南线松林新区公变（315kVA）供电，已接入光伏244kW，可开放容量仅38.3kVA，2025年最大负载率85.43%，现有配变容量已无法满足新增光伏并网需求。而扩容改造涉及复杂配套，需同步改造进出线路、升级台区保护装置、协调新变压器占地审批，整体流程涉及多环节审批，前期资金投入也较大，短期内难以快速完成改造。
二、关于解决变压器不足的事项 
一是完成现场勘测。我委于2026年2月协同区发展改革委，组织南城街道办事处、国网南川供电公司，对松林社区拟建屋顶光伏项目范围进行实地踏勘，对社区现有用电负荷、已有光伏出力、新增光伏需求做了全量统计测算，明确了改造方向。二是纳入年度改造计划。目前国网南川供电公司已经将松林社区变压器增容项目，优先纳入了我区2026年农网升级改造项目库。三是结合接入需求，商定了扩容方案。屋顶光伏建设企业完善接入线路后，国网南川供电公司在30日内将松林新区公变容量由315kVA扩容至400kVA，并在松林新区南部、西北同步新增1台315kVA配变，从根本解决其容量不足问题。南城街道负责落实当地协调事项。

三、关于下一步工作措施 

（一）推动电网规划落地。我区已出台《南川区电网高质量发展行动方案（2025—2027）》，将全区农村配网增容、布点、老旧线路改造纳入了重点任务，统筹保障光伏消纳与供电安全。 

（二）强化项目备案管理。加强与各乡镇街道的联动，梳理汇总各村光伏建设整体规划和预期规模，严格按照电网可开放容量开展屋顶光伏项目备案，提前将需求提供给国网南川供电公司，引导企业合理布局、有序接入，避免因集中报装导致变压器过载，产生电网运行安全风险。

（三）积极向上争取资金。主动向上级部门对接，争取将村级电网升级项目纳入乡村振兴补助资金、地方政府专项债支持范围，形成政府、企业资金合力，加快推进改造进度。

此答复函已经唐军主任审签。对以上答复您有什么意见，请及时通过人大代表全渝通应用代表议案建议场景进行评价。

重庆市南川区经济和信息化委员会

2026年6月5日
（此件公开发布）

（联系人：肖鹏飞；联系电话：023-71422916）

抄送：区人大常委会代表工委、区政府办公室。

重庆市南川区经济和信息化委员会办公室       2026年6月5日印发


